无框双玻组件安装说明书

连云港神舟新能源有限公司

1前言

感谢您选择  连云港神舟新能源有限公司  光伏组件。本手册所指的光伏组件是指由本单位所生产和销售的双玻光伏组件。

本说明书提供了本单位无框双玻光伏组件（以下简称组件）的安装和安全使用信息。

安装前，请仔细阅读和理解本说明书。如有任何问题，请联系我们的销售部门。

安装人员应熟悉太阳能光伏发电系统的机械和电气要求。安装组件时，安装者应遵守本手册的所有安全防范措施和当地相关法律法规。

本单位不承担任何由于未遵守本说明书引起的组件及系统损坏、人身伤害、财产或其他损失。

本说明书请妥善保管，以备将来系统维护、保养、出售或处理时参考。

本说明书最终解释权归本单位所有。

2 产品标识

- 每个组件的背面都有标签，提供以下信息：

产品型号、重量、尺寸、熔丝电流、系统最高电压、标准测试条件下测得的额定功率、额定电流、额定电压、开路电压、短路电流。

- 条形码（序列号）：每个组件都有一个唯一的序列号。它被永久地固定在组件内部，从组件正面可以看到。

说明：在标准测试条件下(1000W/m2辐照度，AM 1.5光谱, 25°C (77°F)环境温度)，组件的电性能参数如Isc，Voc与标称值有±10%的偏差。

3 安装工具及材料

- 螺丝刀，扳手

- 安装支架及不锈钢螺丝、螺帽、垫圈、压板等备件

4 安装注意事项

- 安装太阳能光伏发电系统要求有专业的知识和技能，必须由具备专业资格的工程师操作。

- 当组件暴露在阳光或者其它光源下，组件内有直流电流和电压产生，此时与组件的电气部分接触可能会发生触电危险。

- 组件应用于地面、屋顶等户外环境。合理设计支撑结构是系统设计者或安装者的责任。

- 不要在有负载的情况下断开连接线。

- 不要拆解组件、移动任何铭牌或黏附的部件。

- 不要把组件放置在易产生或聚集可燃气体的地方。

- 不要用镜子或透镜聚焦阳光照射到组件上。

- 不能让任何物件掉落或覆盖在组件上，严禁在组件上踩踏、站立或行走。

- 禁止通过组件电缆线拉拽、拖行组件。

- 在运输和安装组件时，使儿童远离组件。

- 禁止用手直接接触组件的电气部分，使用符合电力安装工作绝缘要求的工具进行电气连接。

- 安装或维修光伏系统时，不要穿戴金属戒指、表带、耳环、鼻环、唇环或其它的金属配饰。

- 不可损坏组件的结构（如玻璃表面钻孔、边框钻孔等），否则保修失效。

- 不可破环组件边缘密封，否则保修失效。

- 组件的固定夹具不允许遮盖组件内电池片，支架不允许遮挡双面发电组件背面，否则将降低组件的性能和功率，将不能享受质保服务。

- 需保证支架和组件连接牢固、无松动。

5 系统设计

只使用与太阳能电力系统相匹配的设备、连接器、电线和支架。在特定系统中，应使用相同类型的组件。

在确定光伏发电系统中其它部件的额定电压、导线容量、保险丝容量、控制器容量等和组件功率输出有关联的参数时，参照组件标签上的短路电流（Isc）和开路电压（Voc）的值，并按适当的冗余值进行设计和安装。

5.1双面发电组件Milkyway

5.1.1 选择合适的安装环境

针对双玻双面电池组件特点，需考虑组件的安装环境，以提高系统的输出功率。双玻双面电池组件背面接受的光照越多（如组件安装在反射率较高的地区），其输出功率越高，可以达到5～20%的发电量增益。

5.1.2 选择合适的逆变器

逆变器的选择主要根据组件阵列的输出功率、开路电压、短路电流进行匹配，且组件阵列最小电压需大于逆变器的开启电压，以保证逆变器的正常工作。针对双面发电组件，根据组件背面反光条件，可以增加5%-20%功率输出，安装过程中，因安装环境不同，在匹配逆变器时，需将组件背面产生的功率考虑进去。

如下表1选择逆变器示例：下图2为逆变器结构图，该逆变器可接入2个组件阵列。

图2逆变器结构图

表1选择逆变器示例

| 组件电性能参数 |  | 选择逆变器的参考依据 |  | 备注 | 逆变器参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双玻组件功率 | 280W | 阵列输出功率 | 280*21*1.2=7056W | 按照背面最大增益20%计算 | 最大输入功率 | ≥7KW |
| 开路电压 | 38.7V | 最大系统电压 | 21*45.7=959.7V | 45.7V是在-40℃时，根据电压的温度系数-0.28%/K，计算所得。 | 最大输入电压 | 1000V |
| 短路电流 | 9.48A | 阵列的系统电流 | 9.48*1.2*1.2=13.65A | 按照背面最大增益20%计算，户外最大辐照1200W/m² | MPPT短路电流 | ≥15A |
| 阵列最大串联数量 | 21块 |  |  |  | 启动电压 | ＜阵列输入电压 |
| 以上建议的逆变器选择方法仅供参考，具体逆变器选择需联系专业的系统设计公司。 |  |  |  |  |  |  |

5.2常规双玻无框单面发电组件
5.2.1 选择合适的安装环境

按照光伏组件的特点，安装环境的选择需按照无论在何时情况下，组件正面不会被物体或阴影遮挡为最佳，确保系统的输出功率最大。

5.2.2 选择合适的逆变器

逆变器的选择主要根据组件阵列的输出功率、开路电压、短路电流进行匹配，且组件阵列最小电压需大于逆变器的开启电压，以保证逆变器的正常工作。

如下表2选择逆变器示例：上图2为逆变器结构图，该逆变器可接入2个组件阵列。

表2选择逆变器示例

| 组件电性能参数 |  | 选择逆变器的参考依据 |  | 备注 | 逆变器参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组件功率 | 260W | 阵列输出功率 | 260*21=5460W |  | 最大输入功率 | ≥5460W |
| 开路电压 | 37.6V | 最大系统电压 | 21*45.9=963.9V | 45.9V是在-40℃时，根据电压的温度系数-0.34%/K，计算所得。 | 最大输入电压 | 1000V |
| 短路电流 | 8.97A | 阵列的系统电流 | 8.97*1.2=10.76A | 户外最大辐照1200W/m² | MPPT短路电流 | ≥15A |
| 阵列最大串联数量 | 21块 |  |  |  | 启动电压 | ＜阵列输入电压 |
| 以上建议的逆变器选择方法仅供参考，具体逆变器选择需联系专业的系统设计公司。 |  |  |  |  |  |  |

  - 选择安装位置

1） 组件的安装位置应尽量选择在全年内最大程度吸收阳光的位置，并确保不被遮挡。

- 在北半球组件建议朝南；在南半球建议朝北。

3） 太阳能组件的倾斜角指的是组件表面与地平面之间的夹角，如下图3所示，组件表面与太阳光垂直的时候功率输出最大。要了解最佳的安装倾斜角的详细信息，请参考咨询当地可靠的太阳能系统安装公司。

图3太阳能组件安装倾斜角

4） 双面发电组件Milkyway，应保证背面光线的均匀性，建议横向安装，安装高度大于60cm。（背面发电功率取决于背面受光条件，如反射光、散射光的光谱，光强及均匀性）。

5.4 选择合适的支架

系统设计者或安装者负责载荷计算，使组件能够承受所有预定的载荷条件；这是支架安装商所必须要提供的保证。所选用的支架必须经过具有静态力学分析能力的第三方测试机构检验和测试。

6 组件安装

  - 组件拆箱

1） 当组件被运到安装地，应避免在雨天对组件进行拆箱。

2） 拆箱后的组件应水平放置，禁止倾斜、堆压重物、斜靠等堆栈方式。

禁止倾斜                  禁止堆压重物                    禁止斜靠

3） 两块组件间，玻璃面不许相互接触堆放，需采用软性材料隔开，参照如下示意图4。一托组件的堆放数量不允许超过10块。

图4组件堆放示意图

4） 针对双玻组件采用木箱和纸箱两种包装方式的拆箱，需按照下图5拆箱过程图所示，禁止野蛮操作或用撬棍插入箱内撬开。

| 拆箱过程： |  |
| --- | --- |
|  | 吊装支架 上内衬 |
| - 采用工具将打包带拆除 | - 拆除箱盖 |
| - 拆除吊装支架和上内衬 | - 拆除围板 |
| - 拆除打包带及侧面内衬 |  |

图5拆箱过程图

6.2 组件安装方式

以下提供的安装方式为我司建议的3种安装方式，材料选择可根据当地需求选择。

6.2.1组件采用压块安装

压块需与C型钢配合安装，如下图6.1&6.2压块安装示意图，图7安装效果图及下表压块固定范围示意图。

图6.1双边压块示意图                         图6.2单边压块示意图

| 序 号 | 名 称 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双边压块 | 固定组件 | 材质6063-T5（长度≥150mm，宽度≥45mm） |
| 2 | 单边压块 | 固定组件 | 材质6063-T5（长度≥150mm，宽度≥40mm） |
| 3 | M8×30螺栓 | 固定组件 | 304不锈钢螺栓，根据C型钢规格型号选定 |
| 4 | 橡胶条 | 减震作用 | TPV |
| 5 | 双玻组件 |  |  |
| 6 | C型钢 | 用于支撑组件 | 材质镀锌碳钢，规格型号根据当地风、雪、地震和恒载荷计算确定，且需与压块配套。 |

图7 安装后效果图

| 60板型双玻无框组件 |  |
| --- | --- |
| 载荷≤3600Pa(采用4个压块，压块长度≥150mm) | 3600Pa＜载荷≤8000Pa（采用6个压块，压块长度≥150mm） |
| 注： L为组件的长度, L≤1658mm |  |
| 72板型双玻无框组件 |  |
| 载荷≤3600Pa(采用4个压块，压块长度≥150mm) | 3600Pa＜载荷≤8000Pa（采用6个压块，压块长度≥150mm） |
| 注： L为组件的长度, L≤1978mm |  |

补充：

支架安装示意图

6.2.2组件采用中性硅酮结构胶安装方式

通过组件背面打中性硅酮结构胶，使组件安装在骨架上，在固化期间不得移动组件，安装方式如图9所示：

图9安装示意图

补充：

组件安装效果图

| 序号 | 名称 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双面胶 | 用于临时固定 |  |
| 2 | 中性硅酮耐候胶 | 密封、防雨 |  |
| 3 | 泡沫填充条 | 填充、补充热胀冷缩 |  |
| 4 | 中性硅酮结构胶 | 用于固定组件 | 宽度和厚度根据工程的具体条件计算确定 |
| 5 | 双玻组件 |  |  |
| 6 | 镀锌方管 | 用于支撑组件 | 规格型号根据当地风、雪、地震和恒载荷计算确定 |

注：1.中性硅酮结构胶必须满足 GB16776-2005《建筑用硅酮结极密封胶》的规定。

2.粘结表面必须清洁干燥,无灰尘,油污,水分存在。

3.基材表面用干净抹布和丙酮或者其他溶剂进行清洁并抹干。

4.确保结构胶在施工缝隙中的饱和度。

5.结构性装配须提前将材料样品和装配图纸送与专业检测公司测试与审核，合格后方可使用。

6.不宜在温度低于4℃或者高于40℃的材料表面施工。

7.中性硅酮结构胶需从组件的一端连续涂到另一端，中间不允许间断。

7 电气连接

1） 接线前请仔细阅读该光伏系统电气布线图纸，对于IEC标准组件最大系统电压不超过DC1000V ，对于UL标准组件最大系统电压不超过DC600V 。

2） 组件与接线箱连接：使用直流电缆将组件串与接线箱相连。电缆的横截面积和连接器容量必须满足系统的短路电流(用于单个组件的电缆线横截面积推荐为4mm2，连接器的额定电流大于15A )，否则电缆线和连接器会因为大电流而过热。请注意电缆温度的上限为90℃，连接器温度的上限为125℃。

3） 电气连接应遵循安装地的相关电气法律法规。

4） 组件中装有旁路二极管，如出现不正确的安装，二极管、电缆和接线盒可能会受到破坏。

5） 组件从包装箱中取出后，若不立即安装连接，请对连接器进行包裹。以防止风沙、雨水的进入而导致连接器损坏。并且不能使用润滑剂对连接器进行润滑，因为这样会导致连接器断裂。

6） 不允许取出接线盒与连接器的橡皮防水圈。

7） 不能在安装现场使用柴油等石油制品进行取暖，因为柴油等石油制品燃烧后的气体会造成接线盒盒体开裂导致失效。

8 保养维护

  - 检查所有的电气连接，确保没有开路，连接良好。

1） 检查每个组件的开路电压：

- 用一块不透明的材料完全覆盖组件。

- 断开组件两端的导线。

- 取掉组件上的不透明材料，检查并测量终端的开路电压。

5） 如果测量的电压减少1/4以上，可能是旁路二极管损坏，请测试旁路二极管性能。

  - 推荐下列维护措施以确保组件的最佳性能：

- 必要时，使用软海绵或抹布沾水清洁组件的玻璃表面。可使用温和的，不加研磨剂的清洗剂去除顽垢。

- 每6个月进行机械和电气检查，确保组件接头清洁及连接可靠。

- 如有任何疑问，联系具有相应资质的人员进行检查。

注意，遵守系统使用的所有部件，如支架、充电整流器、逆变器、电池等的维护说明。